- 普宁南溪一生产车间“7·5”一般触电死亡

- 事故调查报告

- 普宁人民政府事故调查组

2024年8月

目录

一、事故基本情况	- 1 -

（一）事故现场情况	- 1 -

（二）相关单位情况	- 2 -

（三）相关单位安全管理情况	- 3 -

（四）相关人员关系情况	- 3 -

（五）事故发生经过	- 4 -

二、事故应急处置及善后处置情况	- 5 -

（一）应急救援情况	- 5 -

（二）事故信息接报及响应情况	- 6 -

（三）善后处置情况	- 6 -

（四）应急处置评估	- 6 -

（五）人员伤亡和直接经济损失情况	- 7 -

三、事故原因分析及事故性质	- 7 -

（一）事故发生原因	- 7 -

（二）事故性质认定	- 7 -

四、事故防范和改进建议	- 8 -

（一）吸取教训，有效防范	- 8 -

（二）加强排查，消除隐患	- 8 -

（三）加强宣教，提升意识	- 8 -

2024年7月5日20时40分许，位于普宁市南溪镇下尾张村康耐美五金塑料制品有限公司一出租厂房发生一起触电事故，造成1名人员触电，后经医院抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，普宁市人民政府成立了普宁南溪一生产车间“7·5”一般触电死亡事故调查组（普府办函〔2024〕65号），调查组由市委常委、常务副市长吴邓文任组长，市政府办公室副主任张秋城、市应急管理局局长陈家国任副组长，成员由市公安局、市应急管理局、市总工会、普宁供电局和南溪镇人民政府等单位组成。同时，邀请市纪委监委介入调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行深入细致全面的调查，现已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故整改防范建议。

经调查认定，普宁南溪一生产车间“7·5”一般触电死亡事故是一起非生产安全责任事故。

- 一、事故基本情况

- （一）事故现场情况

现场位于普宁市南溪镇下尾张村康耐美五金塑料制品有限公司一出租厂房，该厂房长、宽约30米，占地面积约900平方米，分为不锈钢勺子弯抛生产线车间和不锈钢勺子平抛生产线车间，其中不锈钢勺子弯抛生产线车间位于厂房南侧，不锈钢勺子平抛生产线车间位于厂房北侧。事故中心现场位于不锈钢勺子弯抛生产线车间西北侧处，该弯抛生产线由西至东共有9台弯抛机械，其中西至东第二台设备（下称涉事设备）有一根停机控制线断开脱落在设备旁边，断口清晰可见为新断开痕迹，地面电线槽有掀开迹象。

事发时，弯抛生产线涉事设备呈带电状态，其余设备均未发现带电状态。

- （二）相关单位情况

- 出租方：揭阳市康耐美五金塑料制品有限公司，统一社会信用代码：914345281MA4UUYDB02，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：杨超，经营范围：五金产品制造、塑料制品制造、金属制日用品制造等，注册资本：人民币捌佰万元，成立日期：2016年09月22日，住所：普宁市南溪镇下尾张村山脚引榕渠南侧，登记机关：市场监督管理局。

- 揭阳市康耐美五金塑料制品有限公司于2023年10月1日与吴坤签订厂房租赁协议。

## 承租方：吴×：男，37岁，籍贯湖北黄冈，身份证号码：4221×××××××××3517，原系揭阳市××××××××有限公司出租厂房的承租方。

- 吴坤于2023年10月1日与揭阳市康耐美五金塑料制品有限公司签订厂房租赁协议，后因拖欠工人工资，于2024年6月1日起将机械设备及租赁的厂房出租给方文刚等工人，用于抵扣拖欠工人的工资。

- （三）相关单位安全管理情况

- 1.揭阳市康耐美五金塑料制品有限公司，明确安全生产管理人员，制定了安全生产方针与目标管理制度、安全生产培训计划、安全生产责任制、安全操作规程、安全管理制度及考核制度。今年来至事故发生时，组织召开了9场次安全会议，组织开展1次应急演练，组织开展了6次现场安全检查和隐患排查，发现安全隐患10项，均下发整改通知单并全部整改。

- 2.方文刚，制定了安全会议制度、安全生产教育培训制度、事故隐患排查治理制度，明确生产车间各岗位安全生产职责，今年6月开始至事故发生时，组织召开了2场次安全会议，组织开展1次应急演练，对员工进行安全教育培训。

- （四）相关人员关系情况

## 方××：男，34岁，籍贯湖北利川，身份证号码：4228×××××××××6869，原系吴坤雇佣的工人，现系涉事厂房主要负责人，其中弯抛生产线60%利润归其所有，同时占有平抛生产线40%利润。

## 赵××（死者）：男，54岁，籍贯贵州台江，身份证号码：5226××××××××××0679，原系吴坤雇佣的工人，现系涉事厂房弯抛生产线车间工人，与方文刚是合作关系，其中弯抛生产线40%利润归其所有。

## 张××：男，49岁，籍贯贵州毕节，身份证号码：5224×××××××××031，系涉事厂房弯抛生产线车间工人。

## 秦×：男，50岁，籍贯湖南绥宁，身份证号码：4305×××××××××××××61X，系涉事厂房弯抛生产线车间工人。

## 毛××：男，37岁，籍贯湖南绥宁，身份证号码：4305×××××××××3616，系涉事厂房平抛生产线车间工人，与方文刚是合作关系，其中平抛生产线30%利润归其所有。

倪××：男，23岁，籍贯湖北利川，身份证号码：4228×××××××××××6814，原系吴坤雇佣的工人，现系涉事厂房平抛生产线车间工人，与方文刚是合作关系，其中平抛生产线30%利润归其所有。

- （五）事故发生经过

- 2024年7月5日19时30分许，赵光忠、张兴贵、秦松、毛连珍、倪雲晖等人陆续来到厂房办公室准备上班作业。此时，方文刚告诉赵光忠等人：“弯抛生产线机械设备是吴坤分期付款购买的，由于没有按时还款，被设备厂家远程上锁了，今晚弯抛生产线没办法开工作业，他们是要留下喝茶或者回宿舍都可以。”随后，方文刚便离开办公室出去找设备厂家商谈弯抛生产线机械设备被锁一事，毛连珍、倪雲晖二人则来到平抛线生产车间作业。

- 7时40分许，赵光忠一人来到弯抛生产线车间进行打扫卫生，过了一会，张兴贵、秦松二人走到车间看到后便加入一起打扫。

- 8时30分许，方文刚回到厂房后，便被毛连珍、倪雲晖二人喊去平抛线生产车间调机。

- 8时40分许，张兴贵准备离开弯抛生产线车间时，发现赵光忠趴在弯抛生产线涉事设备旁边的地面上，没有反应，就走过去准备扶起赵光忠，结果在碰到赵光忠身体的一瞬间被电了一下，随即大喊：赵光忠应该被电晕了，赶紧关电闸。

- 二、事故应急处置及善后处置情况

- （一）应急救援情况

- 方文刚听到张兴贵的喊话后，立即跑去关闭电闸，紧接着来到弯抛线生产线车间，发现赵光忠趴在弯抛生产线由西至东第一、第二台设备之间，双手搭在两边的机械设备上，没有任何反应。见状，方文刚和张兴贵一起将赵光忠抬出生产车间，并叫上倪雲晖帮忙抬上车，随即开车将赵光忠送往揭阳市揭东区第三人民医院。

- 在前往医院的途中，张兴贵、倪雲晖在车上一直对赵光忠进行心肺复苏抢救。

- 到达医院后，医生立马将赵光忠送进抢救室进行抢救，过了几分钟，医生就出来宣布赵光忠已经抢救无效死亡了。

- 随后，方文刚打电话将情况告知赵光忠家属。

- （二）事故信息接报及响应情况

- 2024年7月5日23时23分，南溪派出所接到赵光忠家属报警后，迅速组织警力到场处置；7月6日16时许，普宁市公安局将事故情况报告普宁市委、市政府以及普宁市应急管理局；7月6日16时30分许，普宁市应急管理局将事故情况报告揭阳市应急管理局。

- （三）善后处置情况

事故发生后，方文刚全力做好死者家属安抚及善后处理各项工作。7月8日，方文刚与死者家属达成谅解协议并签订协议书。目前，死者家属情绪稳定，社会面平稳。

- （四）应急处置评估

事故发生后，方文刚等人迅速开展现场救援，迅速将赵光忠送往医院抢救，并积极与死者家属协商善后赔偿事宜。普宁市公安、应急管理和南溪镇人民政府等部门高度重视，认真做好事故应急救援和善后处置等工作，整个事故应急处置过程未发生次生、衍生事件，舆情和社会面平稳。

- （五）人员伤亡和直接经济损失情况

- 事故造成赵光忠一人死亡，广东省普宁市公安司法鉴定中心于2024年7月12日对赵光忠尸体进行死因鉴定，对赵光忠作出“符合触电死亡”的鉴定结论，并出具《鉴定书》（编号为：普公（司）鉴（法尸）字〔2024〕166号），直接经济损失60万元。

- 三、事故原因分析及事故性质

- （一）事故发生原因

调查组组织电力专家对现场触电原因进行调查，根据现场检查情况，现场弯抛生产线涉事设备有一根停机控制线断开脱落在设备旁边，断口清晰可见为新断开痕迹，地面电线槽有掀开迹象，经专家讨论分析，判断近期涉事设备停机控制线受到外力作用导致脱落，碰到涉事设备金属外壳引起整台设备带有电压，死者在清扫车间时，不慎碰触到带电的设备金属外壳导致意外触电。

- （二）事故性质认定

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第二条及原国家安全监管总局《关于生产安全事故处理中有关问题的规定》（安监总政法[2013]115号）对生产安全事故的定义，该起事故不是在作业时间、不是在生产经营过程中发生，没有从事生产经营行为，不具有生产经营性质，不属生产安全事故，经调查认定该事故为非生产安全责任事故。

- 四、事故防范和改进建议

该起死亡事故虽不属生产安全责任事故，为深刻吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，提出如下防范措施：

- （一）吸取教训，有效防范

- 各地、各有关部门要提高政治站位，树牢安全发展理念，引以为戒、举一反三，督促各类生产经营单位建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，强化作业人员安全生产培训和应急救援演练，及时消除安全隐患。

- （二）加强排查，消除隐患

- 各地、各有关部门要进一步提升网格巡查的力度和质量，重点加强对触电事故的隐患排查，对巡查发现的安全隐患问题及时跟进整改,提升整治的效率，督促生产经营单位、从业人员严格执行安全管理规定，落实安全措施，保障生产安全，防范此类事故的再次发生。

- （三）加强宣教，提升意识

- 各地、各有关部门要充分利用各种宣传媒体，加大对有关法律法规和作业安全的宣传教育力度，不断开展应急管理和突发事件防范常识技能普及工作，切实提高广大人民群众的安全意识。

附件：《南溪镇一生产车间“7.5”一般触电死亡事故触电分析报告》

普宁南溪一生产车间“7·5”

一般触电死亡事故调查组